Состав и периодичность работ по обслуживанию насосных агрегатов

| Промежуточное техническое обслуживание насосных агрегатов FLYGT CP 3231/675(430-395) 85кВт Проводится каждый год или 5000ч. (в зависимости от того, что произойдет первым) |
| --- |
| Деталь | Действия при ремонте |
| Кожух насоса | Проверка корпуса насоса на предмет внешних механических повреждений. |
| Кабель | Проверка наружной оболочки на порезы, трещины, сильные потертости. Проверка кабельного ввода, соединены ли надлежащим образом и затянуты правильным моментом. |
| Подъемная рукоятка | Проверка подъемной рукоятки на предмет коррозии или других повреждений. |
| Соединительная коробка | Проверка на наличие жидкости, что она чистая и сухая. Проверить кабельный ввод, датчики течи, температурные датчики. В клейменой коробке контакты затянуть надежно, правильном моментом. |
| Изоляция соединительной коробки | Проверка состояния и функционирования. |
| Корпус статора | Проверка, что он чистый и сухой. Замена уплотнительных колец. |
| Масляный узел | Проверка качества масла. Замена уплотнительных колец, винтов маслоналивных отверстий. |
| Гидравлические детали | Проверка состояния рабочего колеса и уплотнительного колеса. |
| Цинковые аноды | Проверка и при необходимости замена. |
| Винтовые соединения | Проверка всех внешних винтовых соединений, затягивание их правильным моментом. |
| Электрический шкаф | Проверка, что он чистый и сухой. |
| Подсоединение к питающей сети. | Проверка соединений, затягивание их правильным моментом. |
| Температурные датчики | Проверка состояния и функционирования. |

Техническое обслуживание шкафа управления насосными агрегатами FLYGT CP 3231/675(430-395) 85кВт Проводится два раза год (май, октябрь).

Внешний осмотр шкафа, проверка наличия механических повреждений оборудования.

Контроль световой сигнализации на шкафу.

Проверка болтовых соединений кабелей и протяжка клейменых соединений.

Измерение сопротивления защитного заземления.

Отработка алгоритма работы и аварийных ситуаций (релейных схем, контроллеров, частотных приводов, плавных пускателей.)

Комплексное испытание работоспособности автоматики и насосов.