Состав работ по обслуживанию насосных агрегатов

| Промежуточное техническое обслуживание (далее ТО) насосных агрегатов FLYGT CP 3231/675 (430-395) 85 кВт. Проводится каждый год или 5000 ч (в зависимости от того, что произойдет первым) |
| --- |
| Деталь | Действия при обслуживании | Стоимость работ ТО 2шт, руб. с НДС | Общая стоимость работ, руб. с НДС |
| Кожух насоса | Проверка корпуса насоса на предмет внешних механических повреждений |  |  |
| Кабель | Проверка наружной оболочки на порезы, трещины, сильные потертости.Проверка кабельного ввода, соединены ли надлежащим образом и затянуты правильным моментом |  |  |
| Подъемная рукоятка | Проверка подъемной рукоятки на предмет коррозии или других повреждений |  |  |
| Соединительная коробка | Проверка на наличие жидкости, что она чистая и сухая. Проверить кабельный ввод, датчики течи, температурные датчики. В клеммной коробке контакты затянуть надежно, правильным моментом. |  |  |
| Изоляция соединительной коробки | Проверка состояния и функционирования |  |  |
| Корпус статора | Проверка, что он чистый и сухой. Замена уплотнительных колец. |  |  |
| Масляный узел | Проверка качества масла. Замена уплотнительных колец, винтов маслоналивных отверстий. |  |  |
| Гидравлические детали | Проверка состояния рабочего колеса и уплотнительного колеса |  |  |
| Цинковые аноды | Проверка при необходимости замена. |  |  |
| Винтовые соединения | Проверка всех внешних винтовых соединений, затягивание их правильным моментом. |  |  |
| Электрический шкаф | Проверка, что он чистый и сухой. |  |  |
| Подсоединение к питающей сети | Проверка соединений, затягивание их правильным моментом. |  |  |
| Температурные датчики | Проверка состояния и функционирования. |  |  |

| Техническое обслуживание шкафа управления насосными агрегатами FLYGT CP 3231/675 (430-395) 85 кВт. Проводится два раза в год (май, октябрь) | Стоимость работ ТО 2шт, руб. с НДС | Общая стоимость работ, руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| Действия при ремонте |  |  |
| Внешний осмотр шкафа, проверка наличия механических повреждений оборудования |  |  |
| Контроль световой сигнализации на шкафу. |  |  |
| Проверка болтовых соединений кабелей и протяжка клеммных соединений. |  |  |
| Измерение сопротивления защитного заземления |  |  |
| Отработка алгоритма работы и аварийных ситуаций (релейных схем, контроллеров, частотных приводов, плавных пускателей). |  |  |
| Комплексное испытание работоспособности автоматики и насосов. |  |  |
| Итого стоимость работ за ТО |  |  |

Капитальный ремонт насосов Flygt  зав.№ 1112 и зав.№1113 (согласно дефектной ведомости) касаемо наименования работ и потребных зап.частей, определяется совместно с Заказчиком, при осмотре разобранного насоса, т.е. по факту. При совместном осмотре будет определено, весь объем остается неизменным или с частичным уменьшением, в зависимости от технического состояния  расходных материалов насосного агрегата.

| Наименование работ на кап. ремонт насоса | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость работ, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена внутренних и внешних торцевых уплотнений | шт | 4 |  |
| Замена уплотнительных колец | шт | 4 |  |
| Замена подшипников | шт | 6 |  |
| Замена изностных колец улитки и рабочего колеса | шт | 4 |  |
| Замена датчика вибрации | шт | 2 |  |
| Замена контрольного кабеля | м. | 40 |  |
| Замена уплотнительной втулки контрольного кабеля | шт | 2 |  |
| Наименование материалов и запасных частей | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость материалов, руб. с НДС |
| Торцевое уплотнение номенкл.№ 5861204 | шт | 2 |  |
| Торцевое уплотнение номенкл.№ 6179902 | шт | 2 |  |
| Уплот. кольцо номенкл.№ 830594 | шт | 2 |  |
| Уплот. кольцо номенкл.№ 832133 | шт | 2 |  |
| Подшипник роликовый номенкл.№ 824633 | шт | 2 |  |
| Подшипник роликовый номенкл.№ 835748 | шт | 2 |  |
| Подшипник роликовый номенкл.№ 833616 | шт | 2 |  |
| Изностное кольцо номенкл.№ 3846300 | шт | 2 |  |
| Изностное кольцо номенкл.№ 3452514 | шт | 2 |  |
| Датчик вибрации | шт | 2 |  |
| Кабель низковольтный 24 жильный | м | 4 |  |
| Уплотнительная втулка контрольного кабеля | шт | 2 |  |
| Итого стоимость работ по капитальному ремонту насосов зав.№1112 и зав.№1113, с учетом материалов, руб. с НДС |  |  |  |
| Общая стоимость работ за ТО и капитальный ремонт, руб.с НДС |  |  |  |